«СОГЛАСОВАНО»

Глава городского поселения

«Поселок Сандово»

____________________/ Г.А. Орехов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации городского

поселения  «Поселок Сандово»

_____________________/ Л.Е. Цветкова

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСЕЛОК САНДОВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2028 г.

Сандово 2015 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

- ПАСПОРТ СХЕМЫ	5

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

  - Общие сведения о городском поселении «Поселок Сандово» Тверской

области	10

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19

  - Структура системы водоснабжения	19

  - Существующие проблем водоснабжения	25

  - Мероприятия на расчетный срок	27

3.4.  Противопожарное водоснабжение ………………………………………..29

3.5.  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ………………… 29

3.6. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) ……………………………………...…. 38

  - Перспективная схема водоснабжения	42

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

  - Анализ структуры системы водоотведения	58

  - Проектные предложения	61

  - Санитарно-защитные зоны	64

  - Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации	 65

- МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	68

  - Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения	68

  - Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения	72

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ	74

- ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	76

  - Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы...................................................................................................................... 76

  - Структура финансирования программных мероприятий	77

  - Предварительный расчет тарифов на подключение к системам

водоснабжения и водоотведения	77

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

СХЕМЫ	80

Приложение 1	82

Приложение 2	85

Приложение 3

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана, городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области выполненного ОАО «Пензенское землеустроительное проектно – изыскательское предприятие»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05 сентября 2013 г. №762;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении «Поселок Сандово» Тверской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения - основная часть городского поселения «Поселок Сандово» является потребителем централизованного водоснабжения. Вид водоснабжения – коммунальный, комбинированный. При организации водоснабжения используются сооружения буферного назначения, сооружения для размещения водоподъемного оборудования, водопроводные сети.

в системе водоотведения - сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем

-водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области на 2016 - 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) администрации городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области.

Местонахождение проекта городское поселения «Поселок Сандово» Тверской области.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05 сентября 2015 г. №762;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.02-84*	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная	редакция	СНИП	2.04.03-85*	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Тверской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22- РМ;

- Постановление Главы Администрации ТО от 01.07.1996 № 298-ПГ «О введении в действие раздела ТСН «Нормы водопотребления населения Тверской области»»;

- ТСН 4-301-97 систем водоснабжения и водоотведения районов жилой малоэтажной застройки Тверской области, 1997г.

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

-увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных точек;

- строительство новых водозаборных точек с установками водоподготовки;

- реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и дозаторной установки по обезвреживанию сточных вод.

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2016 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2016-2018 годы:

1. В процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровнённого режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой; произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

2. Контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

3. Реконструкции действующих насосных станций и водонапорных башен; устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; текущий ремонт зданий водонапорных башен и насосных станций; установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети; замена насосов необходимой мощности и энергоэффективные;

4.Укладка новой водопроводной сети в п. Сандово между от насосной станции ул. Колхозная до ул. Рудакова, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Колхозная, ул. Набережная до колодца напротив пожарного пирса, от ул. Колхозная до ул. Ершова (Красный пер.).

5. Замена запорной арматуры водопроводной сети от центральной скважины.

6.Геолого - разведывательные мероприятия по выбору места для бурения новой скважины, для обеспечения питьевой водой микрорайон Раменье.

7. Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований.

8.Разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки;

9.Реконструкция КНС №1 ул. Речная

Второй этап строительства- 2019-2023 годы:

1. Обустройство артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни в микрорайоне Раменье.

2. Реконструкция водопроводных сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Пролетарская, ул. Соболинская.

3. Реконструкция водопроводных сетей от насосной станции РТП до ул. Школьная

4. Обустройство скважин очистными сооружениями; для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод;

5. Установка пожарных гидрантов на уличной сети (в соответствии с нормами);

6. Промывка артезианских скважин в п. Сандово;

7. Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани.

Третий этап строительства -2024-2028 (расчетный срок):

1. Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (внутренняя сеть);

2. Реконструкция сетей водоотведения от КНС №1 до очистных сооружений;

3. Строительство автономной станции глубокой биологической очистки сточных вод Евробион; строительство КНС №2.

4. Строительство самотечной канализационной системы от домов № 3,4,5,7 ул. Рудакова, №3,4,6,8 ул. Лесная, с последующим подключением к центральной канализационной системе.

5. Строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Общий объем финансирования схемы составляет 37251,2 тыс. руб., в том числе:

28618,5 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

8632,7 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2016-2028 годах составляет:

- всего – 37251,2 тыс. рублей.

- в том числе:

- областной бюджет – 18625,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9312,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 9312,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения программы:

Оперативный контроль осуществляет Глава городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Общие сведения о городском поселении Сандово Тверской области

Сандовский район расположен в северной части Тверской области. Граничит на севере с Пестовским районом Новгородской области и Устюженским районом Вологодской области, а также на западе с Лесным районом, на востоке с Весьегонским районом, на юге с Молоковским и Максатихинским районами Тверской области.

Городское поселение «Поселок Сандово» - административный центр Сандовского района Тверской области. Расположено в северной части Сандовского района на расстоянии 248 км к северо-востоку от областного центра. Поселок известен с 1500 года, как одно из сел Бежецкого Верха, принадлежавшее Краснохолмскому Антониеву монастырю. Издревле на территории нынешнего Сандовского района жили новгородские славяне, они занимались земледелием и скотоводством.

В мае 1924 года образована Сандовская волость. В августе 1929 года Сандовская, Лукинская и Топалковская волости образовали Сандовский район, который вошёл в состав Бежецкого округа Московской области. В 1932 году районный центр перенесён из села Сандово (которое переименовано в Старое Сандово) в деревню Орудово при железнодорожной станции Сандово. Рядом с железнодорожной станцией, на месте деревни Орудово был построен новый посёлок, который получил название Сандово. С 1935 года Сандовский район включён в Тверскую область. В феврале 1963 года Сандовский район присоединён к Весьегонскому району, но в январе 1965 года восстановлен. В 1967 году районный центр Сандово стал посёлком городского типа.

Климат.

Климат Сандовского района умеренно-континентальный. Зима умеренно-мягкая, достаточно снежная, лето умеренно-прохладное, влажное. В день зимнего солнцестояния максимальная высота солнца над горизонтом колеблется от 70C на севере до 120C на юге. Летом же угол падения солнечных лучей увеличивается к 22 июня до 54-580C. Продолжительность дня меняется от 6,5 часов до 18 часов.

Климатические характеристики определяются следующими показателями:

Среднегодовая температура воздуха                                                           + 3,2 0C

Максимальная температура воздуха                                                             + 35 0C

Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха                        - 34 0C

Абсолютный минимум температуры воздуха                                             -  48 0C

Среднегодовое количество осадков                                                               585 мм

Среднее количество осадков в теплый период (май - сентябрь)                350 мм

Средняя дата первого заморозка                                                              22 сентября

Средняя дата последнего заморозка                                                               18 мая

Количество дней со снежным покровом                                                     185 дней

Средняя высота снежного покрова                                                             45-50 см

Средняя продолжительность безморозного периода                                 126 дней

Число дней в году со снежным покровом                                                   150 дней

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова                      26 ноября

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова                       11 апреля

Наибольшая глубина промерзания почвы                                                     158 см

Почвы.

В поселке Сандово преобладают дерново-подзолиствые почвы с включением подзолисто-болотных. 20,8%  земель подвержены избыточному переувлажнению, часть из них являются болотами. Земли поселка расположены в пределах Среднемоложской низменности и большинство из них требуют мероприятий по осушению.

Геологические условия.

Территория поселка Сандово, как и всей Тверской области, является частью Великой Русской равнины и представляет собой всхолмленную низменную равнину. В формировании современного рельефа большую роль сыграло Днепровское оледенение: отступавший ледник оставил за собой моренные гряды и низменности, прокладывались русла современных рек.

Основной комплекс пород представлен песчано-супесчаными, реже глинистыми разностями. Наиболее широко в районе Сандово распространены прокровные образования, представленные  желто-серыми, желто-коричневыми супесями твердой и пластичной консистенции, пылеватыми песками. Мощность супесей колеблется от долей метра до 5,6 м.

Покровные суглинки не имеют столь широкого распространения, как супеси. Они встречаются чаще небольшими прослойками мощностью 0,6 – 1,4 м и совсем редко образованиями до 4 – х  метров. Довольно широкое развитие имеют пылеватые пески, преимущественно желто-серого цвета, от маловлажных до водонасыщенных, залегающих в виде прослоек и отдельными толщами до 4,8 м.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы и четвертичные отложения. Повсеместно перекрывающие их чехлом мощностью 20-60 м. На глубину разведанных мощностей (5-8м.) в строении территории принимают участие моренные, межморенные и покровные образования, представленные, в основном, пылеватыми песками, суглинками и супесями, значительно реже мелкими песками и глинами и очень редко гравийно-галечниковым грунтом.

В четвертичной толще грунтовые воды не имеют сплошного распространения. А встречаются в разобщенных песчаных линзах. Уровень грунтовых вод типа «верховодки» отмечен на глубинах 0,5-3,0 м от поверхности земли.

На значительной части территории поселка Сандово грунтовые воды находятся на глубине 2,0 м. Местами имеется заболоченность, часть территории затапливается паводковыми водами. На небольших площадках максимальный уклон местности 10%.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод.

Поселок расположен у слияния рек Ратыня и Орудовка.

Река Ратыня —правый приток Мологи (бассейн Волги). Бассейн реки охватывает северную, северо-западную и центральную части Сандовского района. Исток у деревни Кстинкино Сандовского района, в 5 км к северу от посёлка Сандово. Протекает по территории Сандовского района в южном, юго-западном и западном направлении, в том числе по западной окраине Сандово.

Река Орудовка в верхнем течении называется Туровкой, а ближе к устью Орудовкой. Устье реки находится в 60 км по левому берегу реки Ратыни. Длина реки составляет 10 км. В черте посёлка Сандово река в 1960-е годы была перегорожена плотиной, образовавшийся водоём используется для водохозяйственных целей и отдыха (купания) жителей посёлка. Слева в Туровку впадает Масловка у деревни Квашонки.

По данным государственного водного реестра России река Орудовка относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Молога от истока и до устья, речной подбассейн реки — реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Река Орудовка в районе пос. Сандово,  вид с плотины

Земельный фонд и категория земель.

Общая площадь в административных границах поселка составляет 5,86 кв. км (586 га). что составляет 0,0004% от площади территории Сандовского района.

Таблица 1.

Баланс территории в границах населенного пункта, (га)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 586 |
|  |  | % | 100 |
|  | в том числе |  |  |
| Территориальные зоны |
| 1. | Жилая зона | га | 236,53 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 40,36 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 223,25 |
|  |  | % | 38,1 |
| 1.2 | многоквартирная малоэтажная застройка | га | 13,28 |
|  |  | % | 2,26 |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 19,5 |
|  |  | % | 3,33 |
| 3 | Производственная зона | га | 60,67 |
|  |  | % | 10,35 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,9 |
|  |  | % | 2,03 |
| 5 | Природно-рекреационная зона | га | 7,1 |
|  |  | % | 1,21 |
|  | в том числе |  |  |
| 5.1 | зеленые насаждения общего пользования | га | 5,8 |
|  |  | % | 0,99 |
| 5.2 | спортивные сооружения | га | 1,3 |
|  |  | % | 0,22 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 183,8 |
|  |  | % | 31,36 |
| 7 | Земли лесного фонда | га | 44,0 |
|  |  | % | 7,52 |
| 8 | Водный фонд | га | 22,5 |
|  |  | % | 3,84 |

На территории рассматриваемого поселения протекают реки Орудовка (Туровка) и Ратыня.

Население и трудовые ресурсы.

1. Современное положение и демографические тенденции развития

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Сандовский район по численности населения занимает 31-е место среди муниципальных образований (МО) Тверской области. На начало 2009 года в районе проживало 7887 человек. По соотношению городского и сельского населения Сандовский район относится к сельско-городским МО с долей сельского населения 53,8%. Сандовский район входит в группу МО Тверской области с крайне неблагоприятной демографической ситуацией.

Наиболее острые демографические процессы в России в целом начали происходить с начала 90-х годов. Так, с 1990 года численность населения городского поселения «Поселок Сандово» уменьшилась в 1,25 раза. Начиная с 1992 года зафиксирован начавшийся процесс сокращения городского населения, продолжающийся и по настоящее время.

Таблица 2.

Возрастная структура населения, проживающего в городском поселении

«Поселок Сандово» (данные на 01.01.2015 г.).

Современная возрастная структура городского населения, с одной стороны, является результатом предшествующих демографических процессов, а с другой, определяет ее развитие в будущем. Кроме того, от возрастной структуры во многом зависит целый ряд качественных характеристик населения (здоровье, образование и так далее).

Анализ составляющих динамики изменения численности населения городского поселения «Поселок Сандово» показывает определяющую роль естественной убыли населения в изменении численности городского населения района.

В условиях, когда естественная убыль среди населения городского поселения «Поселок Сандово» составляет в среднем 30 человек в год, для сохранения современной численности населения необходим равноценный, не наблюдающийся в настоящее время, миграционный прирост. Необходимый результат может дать создание новых рабочих мест и привлечение внешней рабочей силы.

Таблица 3.

Общие итоги миграции населения городского поселения «Поселок Сандово»

|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число прибывших | 75 | 105 | 92 | 120 | 75 |
| число выбывших | 63 | 96 | 120 | 155 | 133 |
| миграционный прирост(+); убыль (-) | +12 | +9 | -28 | -35 | -58 |

Особенности демографического потенциала Тверской области:

постоянное сокращение общей численности населения, особенно сельского, а в последние годы – и городского;

половозрастная структура регрессивного типа, т.е. не способствующая даже стабилизации населения. Низкая доля детей, высокая – пенсионеров (в п. Сандово на долю пенсионеров приходится 22,9 %);

неуклонное сокращение естественного прироста, в течение последних полутора десятилетий имеющего только отрицательные показатели (малая рождаемость, высокая смертность);

резкое сокращение миграционного притока: в сельской местности – только отрицательные показатели при некоторых положительных в городской.

Анализ демографической ситуации свидетельствуют о том, что самая серьезная социальная проблема поселка – низкий уровень и низкая продолжительность жизни населения, ухудшение демографической ситуации, отток молодых квалифицированных кадров. Решение этой проблемы должно лежать как в основе социально-экономического, так и территориального планирования.

Таблица  4.

Прогноз численности населения в разрезе муниципальных образований

Тверской области

| Муниципальные районы | 2011 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | тыс.чел. | тыс.чел. | тыс.чел. |
| Сандовский МР | 6,8 | 6,2 | 5,4 | 4,6 |

Используя сценарий максимального учета демографических процессов, производим расчет перспективной численности населения в п. Сандово.  Естественная убыль населения в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 2,9 процента. Численность населения городского поселения «Поселок Сандово» в 2004 году составляла 4057 человек. За последние 10 лет численность населения уменьшилась на 738 человека (13,3%).

Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.

Таблица 5.

Относительные показатели естественного движения населения

городского  поселения «Поселок Сандово»

|  | 2012г. | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости (n) | 13,65 | 10,63 |
| Коэффициент смертности (m) | 19,06 | 21,26 |
| Коэффициент прибытия | 15,4 | 22,78 |
| Коэффициент выбывания | 34,1 | 40,4 |

Коп = (10,63 — 21,26)  + (22,78 — 40,4) = -28,25

H10= 2981,25  человек (I очередь)

H20= 2698,12 человек (расчетный срок)

Таблица 6.

Прогноз перспективной численности населении

городского поселения «Поселок Сандово», чел.

| Сценарий | 2015 год | 2025 год (1 очередь) | 2035 год (Расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 3292 | 2981,25 | 2698,12 |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Структура системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского поселения Сандово являются вода из собственных артезианских скважин.

Централизованная система водоснабжения охватывает  практически весь поселок.

Холодное водоснабжение поселка Сандово осуществляет ООО «Управляющая компания Альянс». Для нужд водоснабжения используются подземные источники.

Технологический комплекс водоснабжения состоит из 8 скважин; 26,80 км водопроводных сетей; 106 уличных водоразборных колонок.

Имущественный  комплекс,  находящийся в эксплуатации ООО «Управляющая компания Альянс», принят во временное владение и пользование согласно договора аренды социально значимого имущества.

Подача воды в распределительную сеть осуществляется 8-ю насосными станциями общей производственной мощностью 1,74 тыс. м3/сут.

Водо-насосные станции состоят из скважин, насосов первого подъема, резервуаров чистой воды. Насосы, обеспечивающие подъем воды, производят ее подачу в распределительную сеть. Распределение водозабора по узлам представлено в таблице 7.

Таблица 7.

Распределение водозабора по узлам

| №,п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина скважины по паспорту, м Год бурения по паспорту | Водозабор всего 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | м3 | % |
| 1. | 28205575 204 | п. Сандово ул. Колхозная | 75 1970 | 40874 | 67,59 |
| 2. | 28205576 205 | п. Сандово ул.Колхозная | 75 1970 | 40000 |  |
| 3. | 28205577 б/ н. | п. Сандово ул. Заводская | 71 1967 | 5010 | 4,19 |
| 4. | 28205578 27167 | п. Сандово ул. Полевая | 60 1973 | 3901 | 3,26 |
| 5. | б/н | п. Сандово ул. Раменская | 70 1975 | 10302 | 8,61 |
| 6. | б/н | п. Сандово ул. Дорожная | 87 1976 | 9158 | 7,65 |
| 7. | б/н | п. Сандово территория ПМК | 67 1971 | 4111 | 3,44 |
| 8. | б/н | п. Сандово, ул. Октябрьская | 80 1966 | 6295 | 5,26 |
| Итого: |  | 119651 | 100 |

Из приведенных данных видно, что все скважины действуют более  40 лет. За этот период проводились определенные работы по содержанию и модернизации объектов. В тоже время все водоподъемные и водопередающие устройства (водонапорные башни и насосные станции) требует замены или капитального ремонта:

ул. Колхозная: обследование обсадных труб на двух скважинах, промывка скважин, замена электрооборудования, утепление насосной станции, замена системы трубопровода на полипропиленовые трубы, установка системы очистки воды, обустройство ЗСО 1 уровня.

ул. Заводская: замена системы трубопровода на полипропиленовые трубы, установка системы очистки воды, промывка скважины, обследование обсадных труб, обустройство ЗСО 1 уровня.

ул. Полевая: установка системы очистки воды, промывка скважины, установка прибора учета подачи воды, обследование обсадных труб, замена оголовка выводной трубы, обустройство ЗСО 1 уровня.

ул. Раменская: необходима новая скважина, старая скважина должна быть затампонирована, обустройство ЗСО 1 уровня.

ул.  Дорожная: установка системы очистки воды, промывка скважины, обследование обсадных труб, обустройство ЗСО 1 уровня.

Территория ПМК: обследование обсадных труб на скважине, промывка скважины, утепление насосной станции, установка системы очистки воды, обустройство ЗСО 1 уровня.

ул. Октябрьская: обследование обсадных труб на скважине, промывка скважины, утепление насосной станции, установка системы очистки воды, обустройство ЗСО 1 уровня, установка мембранного бака.

Таблица 8.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| №,п/п | Наименование узла и его местонахождение | Количество и объем резервуаров | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производительность, куб.м./ч | Напор (м.) | Мощность (кВт) |  |
| 1. | п. Сандово ул. Колхозная | 50 куб.м | ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 32 |  |
| 2. | п. Сандово ул.Колхозная |  | ЭЦВ 10-65-100 | 65 | 100 | 32 |  |
| 3. | п. Сандово ул. Заводская |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |
| 4. | п. Сандово ул. Полевая |  | SP 5A-21 | 6,6 | 137 | 2,2 |  |
| 5. | п. Сандово ул. Раменская |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |
| 6. | п. Сандово ул. Дорожная |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |
| 7. | п. Сандово территория ПМК |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |
| 8. | п. Сандово, ул. Октябрьская |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 |  |

Протокола лабораторных исследований воды прилагаются в приложении.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2015г.  составляла 26,80 км диаметром от 25 мм. до 150 мм. Водопроводы состоят из стальных, чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых труб.  Срок эксплуатации некоторых участков превышает 40 лет. Четыре квартальные скважины имеют водопроводные сети в полиэтиленовом исполнении. Коррозия, зарастание труб, которое с возрастом становится еще больше, ухудшает пропускную способность сетей,  следствием чего является сильное падение давления на отдаленных от насосных станций участках.

Таблица 9.

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению

Из приведенных данных видно, что в течение последних лет наблюдается роста потребления водоснабжения. Это произошло в первую очередь из-за установки приборов учета на некоторые насосные станции и учет стал происходить более точно, но и эти показания не отражают действительность, потому что на центральной башни  (67,59%) нет приборов учета и расчет ведется по объемным показателям (расход энергии, мощность двигателей и их производительность). Поскольку прогноз перспективной численности населении городского поселения «Поселок Сандово» не показал прироста населения, рост потребления водоснабжения на первую очередь и расчетный срок может произойти только за счет развития промышленных предприятий и обслуживающего сектора. Абсолютные показатели прироста потребления водоснабжения определить достаточно проблематично в связи с недостатком прогнозных данных.

Таблица 10.

Сведения о состоянии водопроводных сетей и сооружений за 2014 год.

| Показатели | Ед. измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Водопровод |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 26800 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене: | % | 21% |
| Характеристика уличной водопроводной сети |  | % износа |
| - материал – чугунина, D=150 мм, протяженность 3060 п.м | % | 91% |
| - материал – асбестоцемент, D=100 мм, протяженность 1800 п.м | % | 83% |
| - материал – сталь, D=100 мм, протяженность 1000 п.м | % | 90% |
| - материал – полиэтилен, D=63 мм, протяженность 10200 п.м D=50 мм, протяженность 10140 п.м D=32 мм, протяженность 240 п.м D=25 мм, протяженность 360 п.м | % | 21% |
| Насосные станции, всего | штук | 7 |
| Физический износ | % | 78,2 |

Таблица 11.

Объемы производственных мощностей

| Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут. на чел. | Современное состояние - 2015 | I этап строительства – 2018 г. | II этап строительства – 2023 г. | III этап строительства – 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, тыс.ч. | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Население, тыс.ч. | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Население, тыс.ч. | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Население, тыс.ч. | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. |
| Многоквартирные жилые дома средней и малой этажности | 210 | 0,849 | 178,29 | 0,827 | 173,67 | 0,791 | 166,11 | 0,755 | 158,55 |
| Индивидуальные, 2-х,3-х,4-х квартирные жилые дома. | 190 | 2,443 | 464,17 | 2,38 | 452,3 | 2,275 | 432,25 | 2,17 | 412,3 |
| итого |  | 3,292 | 642,46 | 3,207 | 625,97 | 3,066 | 598,36 | 2,925 | 570,85 |

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям городского поселения из централизованного водопровода составляет 0,559 тыс.м³./сут., с учетом сезонного населения. Водопроводными сетями охвачено 72,5 % потенциальных абонентов.

В городском поселении «Поселок Сандово имеется запас по мощности электроустановок для работы насосов скважин и насосов станций подъема воды.

  - Существующие проблемы водоснабжения

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

- ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам;

- высокая степень физического износа действующего оборудования;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

- длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважины, коррозия сетей и обсадных труб ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Развитие систем водоснабжения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации городского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих пляжные зоны, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 90% населения городского поселения к централизованным системам водоснабжения

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения городского поселения «Поселок Сандово» в основном будут являются централизованный водопровод и открытые водные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Основной задачей Программы "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛКА САНДОВО" на  2010-2014 годы являлось приведение водопроводного хозяйства Сандовского  района посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями.

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов водопроводного хозяйства предлагалось в период 2010-2015 годы реализовать следующие проекты по строительству, реконструкции и модернизации, в том числе:

1. Строительство станции водоподготовки в п Сандово - 1 шт.;

2. Замена водопровода в п. Сандово - 5 км.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения района:
     1. Усовершенствование технологии очистки воды из подземных водоисточников.
     2. Развитие артезианского водоснабжения.

3. Строительство и замена сетей водопровода.

4. Замена  насосного оборудования и приобретение новой техники.

5. Выполнение  ремонта и оборудование  охранной сторожевой  сигнализацией зоны зон водазабора.

Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной водой должна была проводится по следующим  направлениям:
     1. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения (промывка артезианских скважин, очистка водонапорных башен и т.д.)
     2. Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.

3. Строительство водопроводных сетей в районах новой застройки (3,30 км).

К сожалению мероприятия, не были выполнены в виду нехватки денежных средств и отсутствия инвестиционной программы.

Мероприятия требуют уточнения

  - Мероприятия на расчетный срок.

Существующие сети водопровода по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества предусмотреть:

1. В процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровнённого режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой; произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

2. Контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

3.Реконструкции действующих насосных станций и водонапорных башен; устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; текущий ремонт зданий водонапорных башен и насосных станций; установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети; замена насосов необходимой мощности и энергоэффективные.

4.Укладка новой водопроводной сети в п. Сандово между от насосной станции ул. Колхозная до ул. Рудакова, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Колхозная, ул. Набережная до колодца напротив пожарного пирса, от ул. Колхозная до ул. Ершова (Красный пер.).

5. Замена запорной арматуры водопроводной сети от центральной скважины.

6.Геолого - разведывательные мероприятия по выбору места для бурения новой скважины, для обеспечения питьевой водой микрорайон Раменье.

7. Обустройство артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни в микрорайоне Раменье.

8. Реконструкция водопроводных сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Пролетарская, ул. Соболинская.

9. Реконструкция водопроводных сетей от насосной станции РТП до ул. Школьная

10. Обустройство скважин очистными сооружениями; для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Устанавливаются они на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

11. Промывка артезианских скважин в п. Сандово;

12. Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (внутренняя сеть).

13. Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований.

- Учитывая процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды, а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение; строительство разводящей, закольцованной сети из ПНД труб без траншейной укладки.

- Оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

Модернизация водоснабжения позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, улучшить экологическую обстановку в районе,  повысить индекс здоровья населения.

  - Противопожарное водоснабжение

В городском поселении «Поселок Сандово» предусматривается использование воды из пожарных прудов и водозабора для пожарного тушения из реки Орудовка.

Пожарные пруды равномерно распределены по территории поселения. На расчетный период нет необходимости в оборудовании дополнительных пожарных прудов.

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Санитарно-эпидемиологические требования  к  организации  и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО)  источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.4.1110-02) "Зоны санитарной  охраны  источников   водоснабжения   и   водопроводов   питьевого  назначения", разработанные     на     основании      Федерального      закона "О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения" от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1999,  N 14,  ст.  1650), Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г.  N  554,  утвердившего  "Положение  о  государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации" и "Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО  водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м, от насосных  станций – не менее 15 м.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенные в действие на основании Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и "Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554,  граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).

Время Тм - расчет границ 2-го пояса ЗСО

| Гидрогеологические условия | В пределах III климатического района* |
| --- | --- |
| I. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 100 |

Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5м  (СНиП 2.07.01-89*).

Проект ЗСО входит в состав проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатывается вместе с ним. Проект ЗСО и план санитарных мероприятий, предназначенных для обеспечения требуемого качества подземных вод, должны быть согласованы с исполкомами местных Советов депутатов, с землепользователями, с органами санитарно-эпидемиологической службы, органами по регулированию использования и охране вод, органами коммунального хозяйства, органами геологии. Для действующих  водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально и не в рамках генерального плана.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия;

- населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организацию отвода загрязнённых сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом.

Во втором поясе ЗСО запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей -

30 м;

- от водонапорной башни -10 м;

- от остальных помещений - не менее 15 м.

Должно предусматриваться также:

- выявление, тампонаж или восстановление старых, бездействующих, неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев;

- регулирование бурения новых скважин;

- подземное складирование отходов и разработка недр земли.

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО:

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;

- размещение складов с токсическими веществами и т.д.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных

источников водоснабжения в данном проекте не производится.

Мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения, и сметная стоимость их реализации выполняется отдельным проектом при разработке рабочих чертежей сооружений водоснабжения.

Эти мероприятии и зоны санитарной охраны, должны быть выделены на местности (зона 1-го пояса) и соблюдаться для каждого конкретного источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м - в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН. В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Противопожарные мероприятия:

Количество одновременных пожаров в городском поселении-поселок Сандово определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и при численности населения до 1-й тысячи человек составляет 1 расчётный пожар.

Наружное пожаротушение зданий предусматривается водой из открытых пожарных водоёмов и рек с помощью пожарных машин и мотопомп. Частично вода на наружное пожаротушение храниться в пожарных водоемах, резервуарах и в водонапорных башнях.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено в баке водонапорной башни.

Проектное решение по водоснабжению городского поселения «Поселок Сандово»:

1. Единая система водоснабжения п. Сандово - к расчетному сроку;

2. Предусмотреть установку пожарных гидрантов на уличной сети (в соответствии с нормами) - первая очередь и расчетный срок;

3. В качестве материала труб водопроводной сети необходимо отдавать предпочтение полиэтилену;

4. Насосное оборудование на проектируемых станциях второго подъема предусмотреть с устройствами, регулирующими частоту вращения рабочих колес, что обеспечить экономию электроэнергии, ресурса самого силового оборудования и обеспечит гарантированный стабильный напор в сети;

5. Применять бестраншейный способ укладки водопроводных труб из ПНД, что значительно сократит капитальные затраты на устройство сетей;

6. Предусмотреть установку задвижек с высоким шпинделем, обеспечив этим возможность отключения аварийных участков без предварительной откачки воды из колодцев;

7. Предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин - первая очередь;

8. Провести организационную работу по установке счетчиков воды у водопотребителей, что позволит уменьшить водопотребление как результат экономической заинтересованности.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

Таблица 12.

Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее, чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др

Водозаборные сооружения не централизованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

Мероприятия на первую очередь.

- Вследствие отсутствия проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО необходима его разработка на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований.

  - Санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Анализ территориальных ресурсов выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

-  санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

-  СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

-  охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

-  водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

-  особо охраняемые природные территории;

-  зоны охраны объектов культурного наследия

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ):

Таблица 13.

Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300-500 |
| III | 300-100 |
| IV | 100-50 |
| V | 50 |

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## Класс опасности основных предприятий городского поселения «Поселок Сандово»:

## ООО " ЖилСтройИнвест" (производства лесопильное) -  КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м.

## ПО "Хлеб" (производство хлеба и хлебобулочных изделий ) - КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м.

- ООО  "Управляющая компания "Альянс" (перераспределение воды) - 3.3га – не нормируется

- ООО "Альянс Сандовские тепловые сети" (выработка теплоэнергии) не нормируется

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия, отделяют промышленно-коммунальные  территории от жилой застройки и предназначены для:  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых санитарно-гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышения комфортности микроклимата.

Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов  Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) должна быть установлена единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Режимы использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп промышленных объектов и производственных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Обоснование проектных предложений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте «Организация санитарно-защитной зоны». Проект «Организация санитарно-защитной зоны» обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I—III классов опасности, и предприятия, являющиеся источниками воздействия на атмосферный воздух, но для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает размеры СЗЗ. А также, «Проект обоснование сокращения СЗЗ» необходим предприятиям независимо от класса опасности (I-V) в границы  СЗЗ которых попадают нормируемые объекты (жилая застройка, детские дошкольные или школьные учреждения, скверы, парки, детские площадки и т.д.).

По данным Управления Росприроднадзора по Тверской области к объектам, оказывающим негативное воздействие на атмосферный воздух по городскому поселению «Поселок Сандово», относятся ООО "Альянс Сандовские тепловые сети", ООО " ЖилСтройИнвест", ПО "Хлеб.

Проектные предложения

Вышеперечисленным предприятиям разработать проекты «Организации Санитарно-защитной зоны» для проблемных территорий их наложения на жилую и общественно- деловую зоны поселка Сандово.

Проект СЗЗ разрабатывается в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, с учетом положений Генерального городской застройки, утвержденных городских программ, проектов планировки и других видов градостроительной деятельности.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом, в первую очередь для тех, в пределах нормативных санитарно-защитных зон расположена жилая застройка, детские дошкольные, средние и высшие учебные заведения, спортивные сооружения, зоны отдыха и другие объекты, при размещении которых должно обеспечиваться соблюдение требований к качеству окружающей среды. Тщательная разработка Проект приобретает особую актуальность в условиях дефицита свободных городских земель, пригодных для жилищного строительства.

В проекте организации санитарно-защитной зоны обосновывается предлагаемая к установлению граница СЗЗ, определяется достаточность ранее разработанных и, в случае необходимости, разрабатываются новые мероприятия по охране атмосферного воздуха, благоустройству территории санитарно-защитных зон, разрабатываются предложения по планировочной организации территории, обеспечивающие снижение негативного воздействия производственных объектов на жилую застройку до установления гигиенических нормативов.

В составе проекта организации СЗЗ определяются проектные границы санитарно-защитной зоны с учетом расчетных зон сверхнормативного воздействия по таким факторам как: загрязнение атмосферного воздуха, акустический режим, уровень вибрации, загрязнение почвенного покрова, подземных и поверхностных вод и т.п. Разрабатываются технические, организационные и планировочные мероприятия по обеспечению сокращения совокупной зоны сверхнормативных воздействий.

  - Перспективная схема водоснабжения

На территории городского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения, строительство коттеджных поселков.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории городского поселении централизованного водоснабжения составит:

- на 1 этап строительства – 0,601 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,646 тыс. м3/сут;

- на расчетный срок строительства – 0,685 тыс. м3/сут.

Запасы подземных вод в пределах городского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- централизованного водопровода;

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%- ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение	планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунальнопроизводственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Требования к источникам нецентрализованного водоснабжения:

- шахтные колодцы, каптажи.

СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарные правила и нормы». СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров* выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Требования к устройству шахтных колодцев:

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 0,7—03 м выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают и будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с последующим составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и профилактическая дезинфекция колодца (каптажа) не привела к стойкому улучшению качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими реагентами.

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

Контроль за эффективностью обеззараживания воды в колодце (каптаже) проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный контроль за качеством воды колодцев и каптажей общественного пользования.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной

утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м.

Примерная система водоподготовки воды хозяйственно-питьевого

назначения

Исходные данные:

Источник водоснабжения: две скважины ул. Колхозная

Назначение: хозяйственно-питьевые нужды

Номинальная производительность: 24 м3/ч

Суточная производительность: 350 м3/сутки

Режим работы: непрерывный

Анализ исходной воды (превышение ПДК)

| № | Определяемые параметры | Исходная вода* | Требование к качеству очищенной воды СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель рН | 7-9 | 6-9 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мгО/л | <5 | 20 |
| 3 | Железо (общее), мг/л | 1.2 | 0.3 |
| 4 | ОКБ, Число бактерий | Превышение ПДК | отсутствие |

* Система очистки воды гарантирует качество воды на выходе из системы водоподготовки при колебании входных параметров  в пределах 10%, при условии, что все остальные параметры воды соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Требование к системе очистки воды.

Система очистки воды предназначена для удаления неприятных запахов, снижения содержания железа и мутности до норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

Предлагаемые мероприятия:

| 1. | Расчет технологии и подбор оборудования. |
| --- | --- |
| 2. | Доставка и монтаж оборудования. |
| 3. | Наладка и ввод в эксплуатацию. |
| 4. | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |

Принципиальная схема очистки воды производительностью 24 м3/ч:

Вода хозяйственно-питьевого качества

٭Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды 24 м3/ч при давлении не менее 3,0 атм. и не более 5,0 атм.; насосы должны быть оборудованы системой автоматизации (система частотного регулирования) для плавности пуска насосов и защиты от гидроударов.

Принцип действия и описание системы очистки воды Альтсофт

Вода из скважины, пройдя узел дозирования гипохлорита натрия, подается на станцию обезжелезивания, проходя через сетчатый фильтр-грязевик, где очищается от возможных крупных частиц. После вода подается в систему аэрации, где происходит насыщение кислородом, запуская процесс окисления двухвалентного железа, переход его в нерастворимую форму и отдувка нежелательных газов. Далее вода направляется на систему осадочных фильтров, где происходит очистка от предварительно окисленного железа и мутности. Очищенная вода хозяйственно-питьевого качества из фильтров поступает на водонапорную башню.

Все элементы, используемые в системе водоподготовки, выполнены из коррозионно–стойких материалов (ПВХ, пластик), что значительно увеличивает ресурс их использования по сравнению с системами, где используются элементы (оборудование), выполненные из конструкционной стали (например, фильтры типа ФОВ).

Описание работы системы очистки воды

1. Фильтр сетчатый фланцевый  – предназначен для грубой очистки воды от механических и крупнодисперсных примесей (песок, окалина и пр.).

2.Узел  дозирования и контроля гипохлорита натрия состоит из  насоса-дозатора, расходомера, электрода  и реагентного бака. Работает в автоматическом режиме поддержания заданной дозы свободного хлора, при необходимости можно легко изменить диапазон контроля вводимого реагента.

Обработка гипохлоритом натрия производится с целью обеззараживания воды.

Добавление в воду сильных окислителей значительно интенсифицирует процесс окисления двухвалентного железа. Этот процесс применяется реже, чем аэрация воды. Однако после обработки этим методом разных вод содержание железа во всех случаях остается меньше 0,1 мг/л, причем этот метод всегда эффективен, когда аэрация воды бессильна.

Например, именно под действием окислителей происходит разрушение гуматов, лигнинов и других органических соединений железа, которые переходят в форму неорганических солей трехвалентного железа, после чего они легко гидролизуются.

Гипохлорит натрия обладает рядом свойств, ценных в техническом отношении. Его водные растворы не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в отстаивании, например, в противоположность хлорной извести. Во-вторых, применение гипохлорита натрия для обработки воды не вызывает увеличения ее жесткости, так как он не содержит солей кальция и магния как хлорная известь или гипохлорит кальция.

Окисление двухвалентного железа происходит в соответствии со следующим уравнением:

2Fe(HCO3)2 + NaClO + H2O = 2Fe(OH)3↓ + 4CO2↑ + NaCl

Окислительное и бактерицидное действие гипохлорита натрия идентично растворенному хлору, кроме того, он обладает пролонгированным бактерицидным действием.

2. Система напорной аэрации Альтсофт Прайм производительностью 24 м3/ч, в составе:

2.1 Аэрационная труба – предназначена для интенсивного смешивания воздуха с водой, окисления растворенного железа и его перевод в малорастворимую, хорошо фильтруемую форму, а также для удаления растворенных газов.

2.2 Безмасляный компрессор – предназначен для нагнетания воздуха в аэрационную трубу. Предусмотрено два компрессора, работающих попеременно с одинаковой наработкой по времени. Компрессор создаёт избыточное давление до 8 бар, и имеет максимальную производительность до 2500 литров в час.

Компрессор имеет средний уровень шума и вибрации.

2.3 Сепаратор воздуха – предназначен для удаления избытка воздуха и нежелательных газов из аэрированной воды.

2.4 Система автоматизации – предназначена для включения компрессора при протоке воды через трубу и отключения его при отсутствии протока воды, а также для попеременного включения компрессоров по таймеру.

3. Система удаления мутности и осадков Альтсофт AFS непрерывного действия 3 (три) параллельно работающих фильтра). В процессе работы удаляется железо, механические примеси и взвешенные частицы размером более 20 мкм, а также происходит снижение мутности.

Режим работы: Вода фильтруется через три фильтра одновременно. Процесс контролируется индивидуальным электронным блоком управления, по показаниям которого контроллер определяет необходимость промывки фильтра. Контроллер самостоятельно проводит промывку фильтрующей среды в ночное время.

Регенерация фильтра производится автоматически по времени в заданное время обратным потоком воды.

Таблица 14.

Технико-экономические характеристики системы водоподготовки*:

| Поз. | Наименование | Описание | Стоимость, руб.** | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоподготовки Альтсофт производительностью 24 м3/ч (350 м3/сутки) | - Установка напорной аэрации Альтсофт Прайм (1 шт.); - Автоматические осадочные фильтры, загруженные сорбентом АС+МС (3 фильтра). -Система дозации гипохлорита натрия | 1 759 700 | 1 комплект | 1 759 700 |
| Стоимость оборудования: | 1 759 700 |
| Стоимость материалов для монтажа оборудования: | 158 373 |
| Стоимость работ по монтажу оборудования в контейнере: | 228 761 |
| 2 | Контейнер (6000х2400х2900мм) |  | 400 800 | 1 шт. | 400 800 |
| Стоимость монтажных материалов для монтажа на объекте: : | 17 597 |
| Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: | 123 179 |
| Итого с учетом стоимости контейнера: | 2 688 410 |

*- В стоимость не входит: доставка оборудования до объекта Заказчика, а также погрузочно-разгрузочные работы. Расчеты стоимости будут сделаны и предоставлены при составлении окончательного коммерческого предложения.

** - Проект коммерческого предложения сделан на основании прайса, действительного на 18.11.2015.

Необходимые условия для эксплуатации системы

производительностью 24 м3/ч:

- Наличие канализации, пропускная способность - не менее 19,8 м3 /ч;

- Наличие электропитания, 220 В, 50 Гц, мощностью 0,4 кВт.

- Наличие достаточной площадки для для размещения контейнера: 6100 х 2500 мм.

Таблица 15.

Гарантийное обязательство на оборудование.

| Наименование оборудования | Срок гарантии |
| --- | --- |
| RainSoft |
| Система удаления мутности и осадков | Корпус фильтра и солевой бак, ионообменная смола ION-Х1000 - ГАРАНТИЯ отсутствия производственных дефектов в течение 10 лет со дня установки оборудования, автоматический управляющий клапан - 5 лет со дня установки оборудования. |
| Засыпные системы фильтрации с активированным углем RainSoft |  |
| Система умягчения RainSoft |  |
| АЛЬТСОФТ |
| Система комплексной очистки воды АЛЬТСОФТ ASM | Корпус фильтра, солевой бак, смесь ЭКО «Н» и ЭКО «О», ионообменная смола, фильтрующий материал Filter AG, корпус клапана управления, электрические части - гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 1 года со дня установки оборудования. Активированный уголь является расходным материалом и подлежит замене по мере утрачивания им сорбирующих свойств. |
| Система умягчения АЛЬТСОФТ ASS |  |
| Система удаления мутности и осадков АЛЬТСОФТ AFS |  |
| Системы фильтрации с активированным углем АЛЬТСОФТ AFC |  |
| Система безнапорной аэрации АЛЬТСОФТ АЭРсист | Гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 1 года со дня установки оборудования. |
| Станция солерастворения Альтсофт US |  |
| Узел реагентной промывки обратноосмотический установки |  |
| Обратноосмотическая установка |  |
| Прочее |
| УФ-стерилизаторы | Гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 1 года со дня установки оборудования. |
| Накопительные баки |  |
| Узлы дозирования |  |
| Насосы, насосные станции и комплектующие |  |
| Фильтр грубой очистки |  |
| Редуктор давления |  |
| Автоматический запорный клапан |  |
| Диафрагменный запорный клапан |  |
| Стабилизатор напряжения |  |
| Фильтр тонкой очистки | Корпус фильтра – гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 1 года со дня установки оборудования. |

Исходные данные:

Источник водоснабжения: скважина на территории ПМК, ул. Дорожная, ул. Раменская

Назначение: хозяйственно-питьевые нужды

Номинальная производительность: 4 м3/ч

Суточная производительность: 30 м3/сутки

Режим работы: непрерывный Таблица 16.

Анализ исходной воды (превышение ПДК)

| № | Определяемые параметры | Исходная вода* | Требование к качеству очищенной воды СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель рН | 7-9 | 6-9 |
| 2 | Перманганатная окисляемость, мгО/л | <5 | 20 |
| 3 | Мутность, ед. ЕМФ | превышение | 2.5 |
| 4 | Цветность, градусы | превышение | 20 |
| 5 | Железо (общее), мг/л | 1.2 | 0.3 |

* Система очистки воды гарантирует качество воды на выходе из системы водоподготовки при колебании входных параметров  в пределах 10%, при условии, что все остальные параметры воды соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.

Требование к системе очистки воды.

Система очистки воды предназначена для удаления неприятных запахов, снижения содержания железа и мутности до норм СанПиН 2.1.4.1074-01.

Предлагаемые мероприятия:

| 1. | Расчет технологии и подбор оборудования. |
| --- | --- |
| 2. | Доставка и монтаж оборудования. |
| 3. | Наладка и ввод в эксплуатацию. |
| 4. | Гарантийное и послегарантийное обслуживание Принципиальная схема очистки воды производительностью 4 м3/ч: Вода из скважины (территория ПМК, ул. Дорожная, ул. Раменская)* __________________________________________________ |

Принцип действия и описание системы очистки воды Альтсофт

Вода из скважины, подается на станцию обезжелезивания, проходя через сетчатый фильтр-грязевик, где очищается от возможных крупных частиц. После вода подается в систему аэрации, где происходит насыщение кислородом, запуская процесс окисления двухвалентного железа, переход его в нерастворимую форму и отдувка нежелательных газов. Далее вода направляется на систему осадочных фильтров, где происходит очистка от предварительно окисленного железа и мутности. Очищенная вода из фильтра подается потребителю.

Все элементы, используемые в системе водоподготовки, выполнены из коррозионно-стойких материалов (ПВХ, пластик), что значительно увеличивает ресурс их использования по сравнению с системами, где используются элементы (оборудование), выполненные из конструкционной стали (например, фильтры типа ФОВ).

Описание работы системы очистки воды

1. Фильтр сетчатый фланцевый  – предназначен для грубой очистки воды от механических и крупнодисперсных примесей (песок, окалина и пр.).

2. Аэрационная  колонна .

Применяется для насыщения воды кислородом, окисляющим двухвалентное железо (перед подачей на фильтры обезжелезивания), а также удаления растворенных газов (сероводорода, аммиака, метана и т.д.) и улучшения ее органолептических свойств.

В основе механизма окисления участвует окислитель - кислород воздуха, который попадает в напорную водопроводную магистраль при помощи аэрационного компрессора.

Находящийся в верхней части аэрационной колонны воздухоудалительный клапан выпускает лишний воздух и газы, накапливающиеся в верхней части колонны. Принцип действия клапана основан на открытии или закрытии выходного отверстия гибким уплотнителем при опускании или всплытии поплавка. Когда под поплавком находится воздух, то он свободно проходит имеющиеся выходные каналы наружу.

Когда воздух весь выпущен, и под поплавком появляется вода, он всплывает и при этом гибкий уплотнитель перекрывает выходное отверстие.  Вода заполняет аэрационную колонну не полностью (до трубки воздухоотводящего клапана). На границе контакта воздуха и воды происходит вторичная поверхностная аэрация. Образовавшаяся на уровне трубки воздухоотводящего клапана воздушная подушка выполняет также демпфирующую функцию в случае гидроударов в водопроводной магистрали, предохраняя тем самым водопотребляющее оборудование от них.

Вода с окисленными примесями выводится из колонны по коллектору, опущенному практически до дна колонны и трубопроводу, присоединенному к распределительному оголовку

Насыщение воды кислородом воздуха осуществляется при помощи воздушного компрессора, который предназначен для подачи воздуха в системах напорной аэрации, для насыщения воды под избыточным давлением кислородом воздуха.

Представляет собой однопоршневой необслуживаемый компрессор с принудительным воздушным охлаждением электродвигателя.

Создаёт избыточное давление до 8 бар, и имеет максимальную производительность до 2500 литров в час.

Компрессор имеет средний уровень шума и вибрации рекомендован к установке в отдельных технических помещениях.

3. Система удаления мутности и осадков Альтсофт AFS непрерывного действия (2 параллельно работающих фильтра). В процессе работы удаляются механические примеси и взвешенные частицы размером более 20 мкм, а также происходит снижение мутности.

Принцип работы: Для загрузки фильтра используется Сорбент АС МС, который  является очень эффективным средством удаления из воды  железа, нерастворимых и взвешенных частиц. Сорбент АС МС прекрасно восстанавливает свою фильтрующую способность при обратной промывке и не требует применения химической регенерации.

Режим работы: Вода пропускается через все колонны одновременно. Процесс контролируется электронным блоком управления, по показаниям которого контроллер определяет необходимость регенерации той или иной колонны. Контроллер самостоятельно проводит регенерацию колонны, обеспечивая в это время потребителя очищенной водой из других колонн (в регенерацию одновременно не может войти более одного фильтра).

Регенерация фильтра производится автоматически по расходу в заданное время обратным током воды.

Таблица 17.

Технико-экономические характеристики системы водоподготовки*:

| Поз. | Наименование | Описание | Стоимость, руб.** | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоподготовки Альтсофт производительностью 4 м3/ч (30 м3/сутки) | - Установка напорной аэрации Альтсофт Прайм (1 шт.); | 292 536 | 1 комплект | 292 536 |
| Стоимость оборудования: | 292 536 |
| Стоимость материалов для монтажа оборудования | 26 328 |
| Стоимость работ по монтажу оборудования в контейнере | 38 030 |
| 2 | Контейнер (3000х2500х2900мм) |  | 264 000 | 1 шт. | 264 000 |
| Итого стоимость смонтированной в контейнере системы водоподготовки Альтсофт: | 2 925 |
| Стоимость монтажных и пуско-наладочных работ на объекте: | 20 478 |
| Итого*** с учетом стоимости контейнера: | 644 297 |
| Итого стоимость всех систем (ПМК, ул Дорожная, ул. Раменское): | 1 932 891 |

*- В стоимость не входит: доставка оборудования до объекта Заказчика, а также погрузочно-разгрузочные работы. Расчеты стоимости будут сделаны и предоставлены при составлении окончательного коммерческого предложения.

** - Проект коммерческого предложения сделан на основании прайса, действительного на 18.11.2015.

Необходимые условия для эксплуатации системы производительностью 4 м3/ч:

- Наличие канализации, пропускная способность - не менее 3,9 м3 /ч;

- Наличие электропитания, 220 В, 50 Гц, мощностью 0,4 кВт.

Наличие достаточной площадки для расположения контейнера: 3100 х 2500 мм.

Аналогичные системы очистки воды можно применить  к скважинам расположенным на ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Заводская

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Анализ структуры системы водоотведения

Услуги по водоотведению предоставляет ООО «Управляющая компания Альянс».   Водоотведение осуществляется: самотечный коллектор собирает стоки с поселка и направляет их на КНС. Технологическая схема:  КНС - резервуар - отстойник - колодец - сборник - сброс на рельеф.

Очистные сооружения канализации п. Сандово расположены на территории частного предприятия ООО «Сандовский льнозавод»: предназначены для приема и очистки сточных вод жилых домов и объектов соцкультбыта.    Объем пропускаемых сточных вод составляет 4500 м3 в год, в том числе весь объем стоков от населения. Учёт пропущенных сточных вод определяется на основании приборов учёта водопотребления, а при их отсутствии расчётным методом - по утверждённым нормативам потребления. Мощность источников водоотведения составляет 144 м3/час, протяжённость канализационных сетей 3,6 км, из них 2,1 км. от КНС №1до КНС на территории льнозавода (1982 г. строительство) и  в 2007-2009 годах построена канализационная линия 1,5 км для подключения жилого сектора и поселковой бани.

В настоящее время примерно за 50 м до очистных сооружений стоки под давлением изливаются на рельеф. КНС находится в рабочем состоянии. Очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта.

Существующие канализационные сети п. Сандово протяженностью 3,6 км, проложены из асбестоцементных и полиэтиленовых труб диаметром 150, 200 мм.

Расходы стоков по п. Сандово составляют 12,32 м³ /сут., из них:

- население – 11,8 м³ /сут.;

- неучтенные – 0,52 м3/сут.

Система централизованного водоотведения в п. Сандово развита слабо. Если даже предположить, что 50% водопотребления населением и предприятиями используется для производственных нужд, полива, а 50% на бытовые нужды,  и этот объем необходим для водоотведения, то видно, что охват водоотведения всего 7,5%.

Таблица 18.

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению

| Наименование производимой продукции и оказываемых услуг | Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3) |
| --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Водоотведение, в т.ч.: | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| - населению | 3,7 (100%) | 3,8 (100%) | 3,8 (100%) | 4,3 (100%) | 4,4 (100%) | 4,5 (100%) |
| - бюджетным потребителям | - | - | - | - | - | - |
| - прочим потребителям | - | - | - | - | - | - |

Из приведенных данных видно, что в течение последних лет наблюдается рост потребления водоотведения. Поскольку прогноз перспективной численности населении городского поселения «Поселок Сандово» не показал прироста населения, рост потребления водоотведения на первую очередь и расчетный срок может произойти только за счет развития централизованной сети водоотведения. Абсолютные показатели прироста потребления водоотведения определить достаточно проблематично в связи с недостатком прогнозных данных.

Проблемы водоотведения п. Сандово

В п. Сандово необходима перекладка некоторых участков существующих сетей канализации ввиду большого износа, 2,1 км канализационных коллекторов проложены более 30 лет назад.

Очистные сооружения п. Сандово работают не исправны.

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных вод по поселку Сандово составят 32,51 м3/сут, из них:

- население – 28,72 м3/сут;

- производственные стоки – 3,14 м3/сут;

- неучтенные расходы (2%) – 0,65 м /сут.

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице.

На расчетный срок принимается водоотведение производственными предприятиями в размере 0,5 % на I очередь строительства, 10% на расчетный срок и на перспективу от расходов хозяйственно-бытовых стоков населения в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9).

В п. Сандово планируется сохранить существующую централизованную систему водоотведения. Существующие канализационные сети по мере износа подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на новые из современных материалов.

На расчетный срок, для обеспечения очистки сточных вод, необходимо выполнить мероприятия по строительству очистных сооружений.

Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора должны использовать компактные установки полной биологической очистки на своих участках или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения города.

Реализация вариантов зависит от решения администрации городского поселения и финансовых возможностей населения.

Существующие выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Существующий индивидуальный жилищный фонд не весь обеспечен внутренними системами водопровода и канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено септикам.

Полноценная система ливневой канализации также отсутствует, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

  - Проектные предложения

В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов канализационного хозяйства предлагается реализовать следующие проекты по строительству, реконструкции и модернизации, в том числе:

1. Разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки;

2. Капитальный ремонт КНС №1 в п Сандово;

3. Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани; дома № 3,4,6,8 ул. Лесная; дома № 3,4,5,7 ул. Рудакова.

4. Реконструкция сетей водоотведения от КНС №1 до очистных сооружений;

5. Строительство автономной станции глубокой биологической очистки сточных вод Евробион; строительство КНС №2.

Таблица 19.

| Модель | Производительность | Залповый сброс | Габаритные размеры ДхШхВ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) | 20000 л/сут. | 5300л | 2*(2000*3180)*3150 |
| ЕВРОБИОН-150 (h=3,00m) | 25000л/сут. | 7100л. | 2*(2000*4160)*3150 |

Для обеспечения эксплуатации коммунального и индивидуального водопроводно-канализационного хозяйства рекомендуются следующие нормативные документы, разработанные для Московской области, но активно используемые и в других регионах: «Территориальные строительные нормы систем водоснабжения и водоотведения объектов малоэтажной жилой застройки» (ТСН ВиВ-97 МО) и «Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной жилой застройки» (ТСН ЭК–98 МО). Документы призваны регулировать порядок взаимоотношений между организациями, которые предоставляют услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и пользователями, в том числе и физическими лицами.

Эксплуатация очистных сооружений и установок заводского изготовления любой модификации коммунальных и индивидуальных систем водоотведения должна осуществляться в строгом соответствии с регламентом работы или инструкцией по эксплуатации очистного комплекса при обязательном выполнении общих правил и норм для каждой   стадии обработки сточной воды и осадка.

Основными требованиями, предъявляемыми СЭС к типовым станциям очистки бытовых сточных вод производительностью от 5 до 240 м3/сут. являются:

– организация и благоустройство санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до границы жилой застройки (допустимо, по заключениям СЭС, при Q = 115 м3/сут без иловых площадок СЗЗ = 50 м, при Q = 115–175 м3/сут СЗЗ = 150 м и при Q = 200–270 м3/сут СЗЗ = 200 м);

– соблюдение условий сброса сточных вод;

– своевременный вывоз и утилизация осадков;

– осуществление контроля эксплуатации станций.

Длина нового отрезка канализационной сети для подключения к очистным сооружениям составляет 1355,5 м.

Основные направления:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
 - обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам;    
 - повышение качества очистки;
 - снижение концентрации вредных веществ до уровня предельно допустимой.
 - с целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в  водоносные горизонты необходимо выгребные ямы заменить на системы автономной     переработки стоков (септики + дренажные системы).

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с разделом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП П-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

Для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001.

При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 75-90-110 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.

Проектируемые сети канализации нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. (СХЕМА в приложении)

  - Санитарно-защитные зоны

Таблица 20.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Ориентировочный размер СЗЗ у ОСК мощностью до 200 м3/сут. равен 150 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проектом предусматривается строительство канализации и очистных сооружений. Это позволит сократить количество выпусков в водоемы поселения и на рельеф. Очистка от жилых и промышленных зданий принята полная биологическая.

Выводы:

1. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачено 7,5% жилой застройки. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами и септиками.

2. Территории существующей и проектируемой застройки городского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка 19,8% жилой застройки.

3. Отсутствие перспективной схемы водоотведения и очистных сооружений замедляет развитие городского поселения в целом.

4. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.4. Перспективные схема хозяйственно – бытовой канализации.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от городского поселения-поселок Сандово представлены в таблице.

Таблица 21.

Суммарный расчет расходов сточных вод по городскому поселению Сандово

| № | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение м3 /сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние 2015 г. | 1 этап 2016-2018 г. | 2 этап- 2023 | 3 этап- 2028 |
| 1 | Население | 11,8 | 11,8 | 17,96 | 28,72 |
| 2 | Объекты производственного- коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно делового назначения | 0 | 0 | 2 | 3,14 |
| 3 | Итого | 11,8 | 11.8 | 19,96 | 31,86 |
| 4 | Неучтенные расходы | 0,52 | 0.52 | 0,58 | 0,65 |
| 5 | Всего | 12,32 | 12,32 | 20,54 | 32,51 |

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно бытовые и промышленные стоки, допустимые к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Общее расчетное водоотведение по городскому поселению составит:

- на III этап строительства – 32,51 м3 / сут.

На территории городского поселения предлагается строительство компактных очистных сооружений биологической очистки.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 6375-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

- при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

На первый этап предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- реконструкция КНС №1 ул. Речная;

- разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки;

На второй период предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани.

На расчетный срок водоотведение по городскому поселению составит 32,51 м3 /сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция сетей водоотведения от КНС №1 до очистных сооружений;

- Строительство автономной станции глубокой биологической очистки сточных вод Евробион; строительство КНС №2.

- Строительство самотечной канализационной системы от домов № 3,4,5,7 ул. Рудакова, №3,4,6,8 ул. Лесная, с последующим подключением к центральной канализационной системе.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения

1. Водозабор - п. Сандово, схема водоснабжения: Артскважины, далее насосная станция, РЧВ. далее разводящий водопровод 25-150 мм. протяженностью 26,8 км. развод по потребителям.

- Контроль качества питьевой воды.

- Устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков.

- Текущий ремонт водоснабжающих зданий.

- Установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети.

- Замена насосов.

-Строительство разводящей сети из ПНД труб.

2. Для обеспечения доброкачественной водой, соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Устанавливаются они на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

3. Необходимо	выполнить	обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним.

4. Разработать проекты зон санитарной охраны поверхностных водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02. Вынести на местности зону ЗСО 1-го пояса - зона строгого режима.

5. Выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения городского поселения.

6. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

7. Инвестиционные площадки учтены частично из-за отсутствия данных о предполагаемом производстве в непредвиденных расходах в размере 10% от общего водопотребления.

8. Проектируемые сети водопровода нанесены условно. При рабочем проектировании возможно изменение трассы исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

Для нормальной работы системы водоснабжения городского поселения Сандово планируется:

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (артезианские скважины резервуары чистой воды, внутренняя сеть) 2014-2020 гг.;

- восстановление ограждения зоны строгого режима артезианских скважин (1 пояс) 2016-2017 г.г.

Противопожарное водоснабжение предлагается, кроме того, из открытых пожарных водоемов (в соответствии с п. 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*).

На I этап строительства расчетное водопотребление по городскому поселению «Поселок Сандово» 0,601 тыс. м.3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Для определения стабильности качества воды и уровнённого режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой; произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

- Контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- Реконструкции действующих насосных станций и водонапорных башен; устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; текущий ремонт зданий водонапорных башен и насосных станций; установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети; замена насосов необходимой мощности и энергоэффективные.

- Укладка новой водопроводной сети в п. Сандово между от насосной станции ул. Колхозная до ул. Рудакова, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Колхозная, ул. Набережная до колодца напротив пожарного пирса, от ул. Колхозная до ул. Ершова.

- Замена запорной арматуры водопроводной сети от центральной скважины.

- Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований.

- Геолого - разведывательные мероприятия по выбору места для бурения новой скважины, для обеспечения питьевой водой микрорайон Раменье.

На II этап строительства расчетное водопотребление по городскому поселению «Поселок Сандово» составит 0,646 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей городского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Обустройство артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни в микрорайоне Раменье, с дебетом не менее 20 м³/час.

- Реконструкция водопроводных сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Пролетарская, ул. Соболинская.

- Реконструкция водопроводных сетей от насосной станции РТП до ул. Школьная

- Обустройство скважин очистными сооружениями; для обеспечения доброкачественной водой, соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. Установить сменные и многократно регенерируемые фильтры - картриджи из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Устанавливаются они на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

- Промывка артезианских скважин в п. Сандово;

- Установка пожарных гидрантов на уличной сети (в соответствии с нормами).

На расчетный срок водопотребление городского поселения «Поселок Сандово» составит 0,685 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (внутренняя сеть);

- Строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей из труб ПНД составит 4,4 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-752459202005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 185992001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к строящим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- Для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов по ГОСТ 539-80 диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 6375-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- Утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- Подключение существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

На I этап строительства расчетное водоотведение по городскому поселению «Поселок Сандово» 12,32 м.3/сут. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Реконструкция КНС №1 ул. Речная;

- Разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки;

На II этап строительства расчетное водоотведение по городскому поселению «Поселок Сандово» составит 20,54 м³/сут.  предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани.

На расчетный срок водоотведения городского поселения «Поселок Сандово» составит 32,51 м³/сут. для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция сетей водоотведения от КНС №1 до очистных сооружений;

- Строительство автономной станции глубокой биологической очистки сточных вод Евробион; строительство КНС №2.

- Строительство самотечной канализационной системы от домов № 3,4,5,7 ул. Рудакова, №3,4,6,8 ул. Лесная, с последующим подключением к центральной канализационной системе.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2015 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2015 года необходимо применить коэффициент инфляции.

Всего инвестиций на 2016-2028 годы необходимо 37251,2 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 28618,5 тыс. руб., для строительства системы водоотведения 8632,7 тыс. руб.

В таблице представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 22.

| Расходы на мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- |
| Год | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | 4642,8 | - | 4642,8 |
| 2017 | 4843,5 | 50,0 | 4893,5 |
| 2018 | 3967,0 | 600,0 | 4567,0 |
| Итого 2016-2018 | 13453,3 | 650,0 | 14103,3 |
| 2019 | 3801,8 | - | 3801,8 |
| 2020 | 3606,2 | 80,0 | 3686,2 |
| 2021 | 2410,4 | - | 2410,4 |
| 2022 | 2761,3 | - | 2761,3 |
| 2023 | 2225,5 | - | 2225,5 |
| Итого 2019-2023гг | 14805,2 | 80,0 | 14885,2 |
| 2023-2028гг | 360,0 | 7902,7 | 8262,7 |
| Всего по проекту | 28618,5 | 8632,7 | 37251,2 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств бюджетных и внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы, составит всего 37251,2 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 28618,5 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 8632,7 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2016-2028 годах составляет:

- всего – 37251,2 тыс. рублей.

- в том числе:

- областной бюджет – 18625,6 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9312,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 9312,8 тыс. рублей.

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам

водоснабжения и водоотведения

При расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

где:
     
     ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/ сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

- протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

По решению органа регулирования тарифов ставки тарифов за подключаемую нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавливаться дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей. Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс.руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб.м/сут.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км.

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

168,5 руб./ м³/час;

- к сетям водоотведения составит:

366,5 руб./ м³/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов городского поселения «Поселок Сандово» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2016 - 2028 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

1 этап 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). | исследования | Контроль за качеством водоснабжения |  | регулярно |
| 2 | Реконструкции действующих насосных станций и водонапорных башен; устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; текущий ремонт зданий водонапорных башен и насосных станций; установка водомеров на скважинах; замена насосов необходимой мощности и энергоэффективные | ед | Улучшение качества водоснабжения. Энергосбережение, качественный учет | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Укладка новой водопроводной сети в п. Сандово между от насосной станции ул. Колхозная до ул. Рудакова, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Колхозная, ул. Набережная до колодца напротив пожарного пирса, от ул. Колхозная до ул. Ершова (Красный пер.). | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2,881 | 0,9946 | 1,0701 | 0,8163 |
| 4 | Замена запорной арматуры водопроводной сети от центральной скважины. | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Геолого - разведывательные мероприятия по выбору места для бурения новой скважины, для обеспечения питьевой водой микрорайон Раменье. | исследования | Улучшение качества водоснабжения | 1 |  |  | 1 |
| 6 | Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований. | исследования | Соблюдения действующего законодательства | 6 | 6 | - | - |
| Водоотведение |
| 1 | Разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки | исследования | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Реконструкция КНС №1 ул. Речная | ед | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения | 1 | 1 |  |  |

Продолжение приложения 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план) 2 этап 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Обустройство артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни в микрорайоне Раменье, с дебетом не менее 20 м³/час. | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Пролетарская, ул. Соболинская, подключение к новой скважине | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1,08 | 0,22 | 0,2 | 0,222 | 0,318 | 0,340 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей от насосной станции РТП до ул. Школьная | ед | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - |
| 4 | Промывка артезианских скважин в п. Сандово | ед | Улучшение качества водоснабжения. | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Обустройство скважин очистными сооружениями | ед | Улучшение качества водоснабжения. | 8 | 2 (ул. Колхозная – основная и резервная) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований. | исследования | Соблюдения действующего законодательства | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Установка пожарных гидрантов на уличной сети | ед | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Водоотведение |
| 1 | Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани | км | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | Пусконаладочные работы | 1 | - | - | - | - |

Приложение 2.

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения «Поселок Сандово»
Тверской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению,
улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план) 1 этап 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Мониторинг подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). | 0 |  |  |  |
| 2 | Реконструкции действующих насосных станций и водонапорных башен; устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; текущий ремонт зданий водонапорных башен и насосных станций; установка водомеров на скважинах; замена насосов необходимой мощности и энергоэффективные | 500 | 150 | 175 | 175 |
| 3 | Укладка новой водопроводной сети в п. Сандово между от насосной станции ул. Колхозная до ул. Рудакова, ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Колхозная, ул. Набережная до колодца напротив пожарного пирса, от ул. Колхозная до ул. Ершова (Красный пер.). | 12333,3 | 4257,8 | 4581 | 3494,5 |
| 4 | Замена запорной арматуры водопроводной сети от центральной скважины. | 350 | 175 | 87,5 | 87,5 |
| 5 | Геолого - разведывательные мероприятия по выбору места для бурения новой скважины, для обеспечения питьевой водой микрорайон Раменье. | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований. | 120 | 60 | 0 | 60 |
|  | Итого по водоснабжению: | 13453,3 | 4642,8 | 4843,5 | 3967,0 |
| Водоотведение |
| 1 | Разработка технологического регламента на очистных сооружениях биологической очистки | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 2 | Реконструкция КНС №1 ул. Речная | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | Итого по водоотведению: | 650 | 0 | 50 | 600 |

Продолжение приложения 2.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения-поселок
Сандово Тверской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и
водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план) 2 этап 2019-2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Обустройство артезианской скважины, насосной станции и водонапорной башни в микрорайоне Раменье, с дебетом не менее 20 м³/час. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Пролетарская, ул. Соболинская, подключение к новой скважине | 4623,4 | 0 | 856,2 | 950,4 | 1361,3 | 1455,5 |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей от насосной станции РТП до ул. Школьная | 941,8 | 941,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Промывка артезианских скважин в п. Сандово | 280 | 80 | 0 | 80 | 80 | 40 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на уличной сети | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Обустройство скважин очистными сооружениями | 6540 | 2700 | 650 | 1300 | 1240 | 650 |
| 7 | Разработка проекта ЗСО по второму и третьему поясам ЗСО на материалах гидрогеологических, гидрологических, санитарных, микробиологических исследований. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по водоснабжению: | 14805,2 | 3801,8 | 3606,2 | 2410,4 | 2761,3 | 2225,5 |
| Водоотведение |
| 1 | Подключению к центральной канализационной сети домов № 8,10,12 ул. Октябрьская, центральной бани | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по водоотведению: | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения-
поселок Сандово Тверской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и
водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2023-2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023-2028 | 2023-2028 |
| 1 | Лабораторный контроль химико-бактериологических показателей качества питьевой воды, согласно программы производственного контроля (внутренняя сеть). | исследования | Контроль качества водоснабжения. |  | регулярно | 120 |
| 2 | Строительство специальных площадок (пирсов) на берегах существующих водоемах, для возможности подъезда пожарных машин | ед | Ликвидация чрезвычайных ситуаций | 3 | 3 | 240 |
| Итого по водоснабжению: | 360 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения от КНС №1 до очистных сооружений | км | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения. | 0,5555 | 0,5555 | 2378 |
| 2 | Строительство автономной станции глубокой биологической очистки сточных вод Евробион; строительство КНС №2. | ед | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения. | 2 | 2 | 2100 |
| 3 | Строительство самотечной канализационной системы от домов № 3,4,5,7 ул. Рудакова, №3,4,6,8 ул. Лесная, с последующим подключением к центральной канализационной системе. | км | Сохранение санитарно эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 0,8 | 0,8 | 3424,7 |
| Итого по водоотведению: | 7902,7 |

Приложение 4.

ПРОТОКОЛА

Лабораторных анализов качества воды

# Text boxes

| Категория населения | 2 0 12 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Дети до 15 лет | 916 | 26,1 | 613 | 18,6 |
| Трудоспособный возраст (16-59 лет) | 1830 | 52 | 1925 | 58,5 |
| Пенсионный возраст (от 60 лет и старше) | 770 | 21,9 | 754 | 22,9 |
| Всего | 3516 | 100 | 3292 | 100 |

| Наименование производимой продукции и оказываемых услуг | Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. м3) |
| --- | --- |
|  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Водоснабжение, в т.ч.: | 99 | 99 | 99 | 99 | 109 | 119,65 |
| - населению | 61% | 64,6% | 64,9% | 65,6% | 66,5% | 67,7% |
| - бюджетным потребителям | 14,9% | 15,3% | 15,8% | 16,1% | 16,6% | 16,1% |
| - прочим потребителям | 23,1% | 19,1% | 18,3% | 17,3% | 15,9% | 15,2% |
| - утечка и неучтенный расход воды | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

Вода из скважин (ул. Колхозная)*

Узел дозирования

Гипохлорита натрия

Установка напорной аэрации Альтсофт

Система удаления мутности, железа и осадков непрерывного действия 
Альтсофт AFS производительностью 
24 м3/ч (3 автоматических фильтров)

Система напорной аэрации

Альтсофт ПРАЙМ

производительностью 24 м3/ч

Автоматическая запорная арматура

Система  аэрационных колонн непрерывного действия  производительностью до 4 м3/час

Система напорной аэрации Альтсофт ПРАЙМ

производительностью 4 м3/ч

Система удаления мутности, железа и осадков непрерывного действия Альтсофт AFS производительностью 4 м3/ч (3 автоматических фильтров)

Вода хоз-питьевого качества